……………………………………..

……………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 4.5

do SWZ

BRG.271.119.2024.KS

Formularz specyfikacji technicznej

do V części zamówienia

dotyczy dostawy agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Olsza

!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!

| Agregat prądotwórczy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagania zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych białych polach rzeczywiste parametry) |
|  | Waga | min. 1000 kg | ………………….. |
|  | Wymagany przegląd zerowy, pełny eksploatacyjny | wymagane |  |
|  | Gniazda 230/400V minimum 3x gniazdo 230V, 2x gniazdo 400V | wymagane |  |
|  | Uchwyty transportowe (wózek, dźwig) | wymagane |  |
|  | Silnik agregatu – głośność | max. 85 db | …………………… |
|  | Silnik agregatu – system paliwowy, pompa wtryskowa | wymagane |  |
|  | Silnik agregatu – pojemność zbiornika paliwa | min. 65 l | ………………….. |
|  | Silnik agregatu – chłodzenie silnika chłodnicą, ciecz chłodząca | wymagane |  |
|  | Silnik agregatu układ – układ cylindrów 4 w rzędzie | wymagane |  |
|  | Silnik agregatu pojemność – nie mniejsza niż 4055 cm3, z turbodoładowaniem | wymagane |  |
|  | Wyposażenie agregatu – rozrusznik silnika, instalacja 24V, alternator, dwa akumulatory, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju, awaryjny wyłącznik prądu, wyciszona obudowa, wibroizolatory drgań prądnicy i silnika, polska instrukcja obsługi, cyfrowy panel zarządzania agregatem | wymagane |  |
|  | Prądnica – bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna | wymagane |  |
|  | Prądnica - moc maksymalna / nominalna dla 400V: 60kW/75KVA, 58kW/72KVA | wymagane |  |
|  | Prądnica - moc maksymalna / nominalna dla 230V: 20kW/25KVA, 19kW/24KVA | wymagane |  |
|  | Wykonanie – uzwojenie miedziane, rdzeń stalowy | wymagane |  |
|  | Osłona – nie mniejsze niż IP23 | wymagane |  |
|  | Chłodzenie – powietrze / wirnik | wymagane |  |
|  | Układ stabilizujący – pełna stabilizacja napięcia (V) nie większe niż +/- 2 % | wymagane |  |
|  | Częstotliwość – 50 Hz pełna stabilizacja częstotliwości nie większa niż +/- 2 % | wymagane |  |
|  | Napięcie znamionowe – 230V/400V | wymagane |  |
|  | Współczynnik mocy – nie mniejszy niż 0,8 cos | wymagane |  |
|  | Regulator napięcia wyjściowego | wymagane |  |
|  | Załączenie samoczynne | wymagane |  |
|  | Czas przełączenia - regulowany | wymagane |  |
|  | Instalacja wbudowana w jednostkę | wymagane |  |
|  | Zasilanie 230V / 400 V | wymagane |  |
|  | Układ podtrzymania baterii, układ podgrzewania silnika | wymagane |  |
|  | Układ automatyki SZR (ATS) | wymagane |  |

* W puste pola należy wpisać oferowany parametr, zaciemnionych pól nie należy wypełniać.

…………………………………….., data ………………………

Uwaga! Dokument należy złożyć w  formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).